ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DL

中华人民共和国电力行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

光伏发电站逆变器电磁兼容性检测

技术要求

Testing code (technical requirements) for Inverter Electromagnetic Compatibility of Photovoltaic Power Station

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2012-11）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　检测技术要求	2

5　检测方法	4

前  言

本标准根据国家能源局《关于下达2011年第一批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技[2011]394号）编制。

本标准依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国电力企业联合会提出并归口。

本标准的起草单位：XXXXX。

本标准主要起草人：XXX XXX XXX。

光伏发电站逆变器电磁兼容性技术要求

- 范围

本标准适用于接入380V及以上电压等级的并网型光伏逆变器。

本标准规定了对适用范围内逆变器产生的电磁骚扰电平及其抗扰度给出系统要求，规定了骚扰限值、严酷度等级和测试方法。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4824 工业、科学和医疗（ISM） 射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法

GB 17799.2 电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验

GB 17799.4 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射标准

GB 9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.29 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

- 术语和定义

- 并网型光伏逆变器 grid-connected photovoltaic inverter

光伏发电站中将直流电转换为交流电馈入电网的变流设备。

- 互连线 interconnection lines

除电源输入、输出线以外的所有其他连线，包括：

——控制线；

——通信线。

- 电网模拟装置 grid simulator

模拟电网输出特性的可控交流电源。

- 检测技术要求

  - 电磁骚扰限值

    - 电源端口传导骚扰电压限值

表1  逆变器电源端口传导骚扰电压限值

| 频率范围（MHz） | 电压限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15-0.5 | 79 | 66 |
| 0.5-5 | 73 | 60 |
| 5-30 | 73 | 60 |
| - 应注意满足漏电流的要求。 - 电流大于100A/相，使用电压探头或适当的人工电源网络（AMN）。 |  |  |

    - 互连线与电信端口的传导共模骚扰限值

表2  逆变器的互连线与电信端口的传导共模骚扰限值

| 频率范围（MHz） | 电压限值dB（μV） |  | 电流限值dB（μA） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15-0.5 | 97~87 | 84~74 | 53~43 | 40~30 |
| 0.5-30 | 87 | 74 | 43 | 30 |
| - 在0.15MHz~0.5MHz频率范围内，限值随频率的对数呈线性减小。 - 电流和电压的骚扰限值是在使用了规定阻抗的人工电源网络（AMN）条件下导出的，该人工电源网络对于受试的互连线呈现150Ω的共模（不对称）阻抗。 |  |  |  |  |

    - 辐射骚扰限值

表3  逆变器的辐射骚扰限值

| 频率范围（MHz） | 准峰值dB（μV/m） |
| --- | --- |
| 30~230 | 40 |
| 230~1000 | 47 |
| - 在过渡频率(230MHz)处应采用较低的限值。 - 本表限值为测量距离10m条件下的限值。 |  |

  - 抗扰度试验等级

表4  性能判据

|  | 判据A | 判据B |
| --- | --- | --- |
| 性能要求 | 满足GB/T 17799.2性能判据A的要求 | 满足GB/T 17799.2性能判据B的要求 |

    - 静电放电抗扰度试验等级

静电放电抗扰度试验等级参照GB/T 17626.2中所规定的严酷度等级，满足如下要求：

——试验等级最低要求：3级；

——性能判据：满足判据B的要求。

    - 射频电磁场辐射抗扰度试验等级

射频电磁场辐射抗扰度试验等级参照GB/T 17626.3中所规定的严酷度等级，满足如下要求：

——试验等级最低要求：3级；

——性能判据：满足判据B的要求。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验等级

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验等级参照GB/T 17626.4中规定的严酷度等级，满足如下要求：

——试验等级最低要求：3级；

——性能判据：满足判据B的要求。

    - 浪涌（冲击）抗扰度试验等级

浪涌（冲击）抗扰度试验等级参照GB/T 17626.5中所规定的严酷度等级，满足如下要求：

——试验等级最低要求：3级；

——性能判据：满足判据B的要求。

    - 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验等级

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验等级参照GB/T 17626.6中所规定的严酷度等级，满足如下要求：

——试验等级最低要求：3级；

——性能判据：满足判据B的要求。

    - 工频磁场抗扰度试验等级

工频磁场抗扰度试验等级参照GB/T 17626.8中规定的严酷度等级，满足如下要求：

——试验等级最低要求：4级；

——性能判据：满足判据B的要求。

    - 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验等级

直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验等级参照GB/T 17626.29中所规定的优先采用的严酷度等级，满足如下要求：

——试验等级最低要求：3级；

——性能判据：满足判据B的要求。

- 检测方法

检测应首先选用本标准依据的国标中推荐检测设备和检测方法，当检测条件或检测设备无法满足所依据国标的要求时，可根据检测现场条件选取国标中给出的替代设备和替代方法进行检测。应由具有至少5年实验室电磁兼容检测经验及至少1年开阔场电磁兼容检测经验的测试人员利用替代方法对被测设备开展检测。

  - 骚扰检测方法

    - 传导骚扰试验方法

试验应按GB 4824的测试要求，在下列条件下进行：

——逆变器的布置如图1所示；

——逆变器应工作在稳定运行状态；

——逆变器应工作在额定工作电压下；

——工作电流至少为额定电流的20%；

——逆变器的传导骚扰试验布置：逆变器传导骚扰测量中，输出端接入电网或电网模拟装置，输入端接光伏方阵模拟器。

图1  传导骚扰试验布置示意图

测试应满足本标准4.1.1节和4.1.2节的限值要求。

    - 辐射骚扰试验方法

试验应按GB 4824的要求，在下列条件下进行：

——逆变器应按GB 4824要求布置；

——逆变器应工作在稳定运行状态；

——逆变器应工作在额定工作电压下；

——工作电流至少为额定电流的20%；

——逆变器的辐射骚扰试验布置：逆变器辐射骚扰测量中，输出端接入电网或电网模拟装置，输入端接光伏方阵模拟器。

测试应满足本标准4.1.3节的限值要求。

  - 抗扰度试验方法

    - 静电放电抗扰度试验方法

静电放电抗扰度试验方法应满足GB/T 17626.2中的要求，被测逆变器应满足本标准4.2.1节的要求。

    - 射频电磁场辐射抗扰度试验方法

射频电磁场辐射抗扰度试验方法应满足GB/T 17626.3中的要求，被测逆变器应满足本标准4.2.2节的要求。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验方法

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验方法应满足GB/T 17626.4中的要求，逆变器应满足本标准4.2.3节的要求。

    - 浪涌（冲击）抗扰度试验方法

浪涌（冲击）抗扰度试验方法应满足GB/T 17626.5中的要求，逆变器应满足本标准4.2.4节的要求。

    - 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验方法

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验方法应满足GB/T 17626.6中的要求，逆变器应满足本标准4.2.5节的要求。

    - 工频磁场抗扰度试验方法

工频磁场抗扰度试验方法应满足GB/T 17626.8中的要求，逆变器应满足本标准4.2.6节的要求。

    - 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验方法

直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验方法应满足GB/T 17626.29中的要求，逆变器应满足本标准4.2.7节要求。

_________________________________